## Sheet1
附件1：2018年第一季度勘察设计质量“双随机、一公开”检查情况问题汇总表
序号 | 工程名称 | 勘察单位名称 | 设计单位名称 | 违反法律法规 | 违反强制性标准 | 违反一般条文 | 安全隐患
1 | 金泰科技2#楼 | 河南省地矿建设工程（集团）有限公司 | 扬州建筑设计研究院有限公司 |  |  | 地勘：P1.压缩系数表达错误；P2.回复内容补充了压缩曲线和回弹模量，但检查原始压缩曲线均未作回弹试验，故回弹模量无法确定；P3.根据④层土平均粘粒含量7.0-15.0/11.3%>10%而不作液化判别，应执行GB50021-2001（2009年版）强条5.7.8条和一般条文5.7.9条要求，根据单点判断，按孔计算，综合评价的原则进行判断；P4.部分图表责任人栏姓名为打印；P5.外委波速测试成果检测单位未盖公章，16#孔资料不全，场地覆盖层厚度>50m应有旁证材料；P6.未提供CFG桩桩端下变形计算深度内土层相应压力段模量取值。结构：P1.结施-04中，①～⑨部分层高5米，底部加强部位墙厚不满足GB 50011-2010第6.4.1条，应补充计算；P2.计算书中，前室的活荷载有误。给排水：P1.一类高层写字楼建筑的灭火器配置危险等级应参照GB50140-2005附录D确定；P2.PL-B2位于经常有人停留的平屋面上，通气管口应高出屋面2m，详见GB50015-2003（2009年版）第4.6.10条3款。电气：P1.应急照明双电源箱未按防火分区设置，不满足JGJ16-2008的13.9.12条要求。暖通：P1.所有主楼剪刀楼梯间加压送风量均应按前室不送风计算，ZYSF/BD-3及ZYSF/BD-5风量不足，不符合GB50045-95（2005年版）第8.3.2条；P2.供暖立管LG2在20层处设置的波纹补偿器上方，缺固定支架；P3.缺供暖水力计算书、水平衡计算书，不符合GB50736-2012第5.9.11条。
2 | 郑开橄榄城六期9#楼 | 化工部郑州地质工程勘察院 | 江苏筑原建筑设计有限公司 | 电气：F1.《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007已作废，应执行新版GB50311-2016。 | 建筑：Q1.东、西向部分房间窗墙面积比不满足DBJ41/062-2012第4.1.4条。 | 建筑：P1.施工图说明中，缺少一星绿色建筑专篇。结构：P1.LLa0101、LLb0101、KLa0420的箍筋加密区最大间距应取{hb/4、8d}的最小值；KLa0220、KLa0720、KLb0720、KLa0722、KLb0722、KLa0820、KLb0820、KLa0822、KLb0822、KLa0920、KLb0920的梁端纵向钢筋配筋率大于2％，箍筋最小直径应增大2mm。不满足JGJ3-2010第7.2.27条；P2.应有绿色建筑设计说明。不满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》4.4.3.15条；P3.结施-01中，基础顶～-2.75标高剪力墙抗震等级未明确；P4.结施-04中，附表一中，施工主控制与地勘不一致，应复核；P5.计算书中，梁、墙的主筋强度与施工图不一致。给排水：P1.住宅入户给水管宜在门厅、厨房等合适位置设置总控制阀门，详见DBJ41/T163-2016第7.2.1条。暖通：P1.热负荷计算书的围护结构传热系数与建筑节能备案表不一致；P2.供暖系统水压试验以系统顶点工作压力加0.1Mpa，不符合GB50242-2002第8.6.1条第3款；P3.节能设计专篇采暖室内计算温度与热负荷计算书不一致；P4.供暖热力入口未设置静态水力平衡阀，不符合DBJ41/061-2012第5.2.12条；P5.供暖立管16层处设置的波纹补偿器上方缺固定支架；P6.设置地板辐射采暖的卫生间未做两层防水层，不符合JGJ142-2012第5.9.1条；P7.设计说明中，地下一层内走道采用自然排烟措施，图中内走道外窗是防火窗，需复核是否有误。
3 | 东信公馆7#商住楼 | 河南省地矿建设工程（集团）有限公司 | 中赟国际工程股份有限公司 |  | 结构：Q1.桩应进行抗震承载力验算，不满足《建筑桩基技术规范》第3.1.3-6条；电气：Q1.个别封闭楼梯间未设疏散照明，不符合GB 50016-2014第10.3.1条；Q2.消防电梯机房备用照明电源引自普通客梯电源箱，不符合GB 50016-2014第10．1．6条。 | 结构：P1.模型中混凝土容重采用25kN/m³偏小，未考虑到混凝土表面抹灰荷载，通常采用26kN/m³；P2.缺少梁板的挠度、裂缝计算书；P3.约束边缘构件应向下延伸一层至-2.950；P4.结施05中，Q1、Q2的水平分布筋直径应为12mm，竖向分布筋直径应为10mm，详见《建筑地基基础设计规范》第8.4.5条；P5.梁图中，凡KL一端与剪力墙垂直相交时，支座上部钢筋直径大于14的，锚固长度不满足《混凝土结构设计规范》8.3.1条规定；P6.裙房范围内应设置沉降后浇带，主楼结构在裙房顶板上、下各一层应适当加强抗震构造措施，未满足《高层建筑混凝土结构技术规程》3.9.6条。给排水：P1.缺少节能设计专篇和节能设计表，不符合DBJ41/062-2017第6.4.1条，大便器选型不符合CJ/T164-2014的要求；P2.喷淋系统未设置报警阀组，直接“接喷淋泵供水环网”，不符合GB50084-2001（2005年版）第6.2.1条；P3.喷淋系统控制“压力开关报警，自动或手动启动喷淋泵”，不符合GB50084-2001（2005年版）第4.1.4条第2款、第11.0.1条。电气：P1.消防设备房内备用照明持续工作时间不符合JGJ 16-2008第13．9．13条；P2.非消防负荷-1APE3,4进线开关未设过负荷保护，不符合GB 50054-2011第6．1．1条；P3.消防配电线路设计不符合GB 50016-2014第10．1．10条第3款；P4.储藏室回路有插座，其配电不符合JGJ 16-2008第7．7．10条第1款；P5.住宅用电总开关选择不符合GB 50096-2011第8．7．2条第6款；P6.网点应急照明线缆选择不符合JGJ 16-2008第13．10．4条。暖通：P1.防烟楼梯间和合用前室的余压阀未标注余压数值，不符合《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005版）第8.3.7条及条文说明；P2.暖施-04地下一层通风与防排烟平面图ppb1-2排烟风机出口止回阀装反，不符合《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011第8.6.2条；P3.暖施-03地下二层通风与防排烟平面图ssb2-2风量8327m3/h与暖施-02材料表不一致，若按照平面图风量取8327m3/h，止回阀尺寸为1000*320mm，止回阀处风速7.23m/s,小于8m/s，止回阀有打不开安全隐患，不符合《全国民用建筑工程设计技术措施 》暖通空调•动力 2009版第4.6.4条。 | 暖通：A1.非机动车库平时通风风量: 10428m3/h，止回阀直径为700mm，止回阀处风速7.53m/s,小于8m/s，止回阀有打不开安全隐患，不符合《全国民用建筑工程设计技术措施 》暖通空调•动力 2009版第4.6.4条。
4 | 开封拉菲国际住宅区项目11#、12#楼 | 开封市建筑设计院有限公司 | 北京中天建中工程设计有限责任公司 |  | 电气：Q1.未明确消防配电线路敷设要求，不符合GB 50016-2014第10．1．10条。 | 结构：P1.缺少梁板的裂缝计算书、缺少楼梯计算书、缺少挡土墙计算书；P2.基础图未注明地基持力层；P3.图纸说明中为地下一层，计算书中为地下二层，内容不一致；P4.计算书中嵌固端所在层号2有误，应为3，图纸中嵌固端在地下一层顶不一致；P5.总信息中，结构X、Y向基本周期与周期输出文件不一致，没有回代；P6.首层活荷载应考虑施工荷载，不小于5.0KN/㎡；P7.结施05中，Q1、Q2的水平分布筋直径应为12mm，竖向分布筋直径应为10mm，详见《建筑地基基础设计规范》第8.4.5条；P8.梁图中，凡KL一端与剪力墙垂直相交时，支座上部钢筋直径大于14的,锚固长度不满足《混凝土结构设计规范》8.3.1条规定；P9.一层板作为嵌固端板厚应加强，配筋应双层双向拉通。给排水：P1.标高不全，不符合设计深度规定。电气：P1.非消防水泵配电回路未设过负荷保护，不符合GB 50054-2011第6．1．1条；P2.应明确综合布线系统满足多家电信业务经营者平等接入的条件；P3.弱电系统总进线未设SPD，不符合JGJ 16-2008第22．6．2条。 | 结构：A1.梁图中XL端部构造柱荷载未加载配筋偏小，且XL均为静定结构，上部配筋应适当加大。