附件：

2021年勘察设计行业“双随机、一公开”检查项目问题汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 审查机构 | 违反一般条文(P) | 违反强条(Q) | 违反法律法规(F) | 安全隐患(A) | 其他 | 合计违反条文数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开封恒大文化旅游城57号地块项目1#住宅楼 | 开封吉源旅游开发有限公司 | 中核五院岩土工程河南有限公司 | 河南省建筑设计研究院有限公司 | 河南利业施工图审查有限公司 | 勘察： P1、静力触探成果表缺少仪器型号、探头尺寸、率定系数等内容，违反《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）5.3.3条。 P2、波速测试报告缺少仪器型号、波速与深度关系曲线等内容，违反《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）5.3.10条。 建筑： P1、未加盖图审合格章。 P2、设计说明无障碍设计专篇中，应注明单元入口门扇，应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手，在门扇的下方应安装高0．35m的护门板。 P3、南向客厅阳台门窗墙面积比大于0.6，不满足《河南省居住建筑节能设计标准》要求。DBJ41/T184-2020（第4.3.2条）。 结构： P1、结施- 01图中须注明钢筋代换应满足规范GB50011第3.9.4条要求。 给排水： P1：按照《建筑机电工程抗震设计规范》第4.1.1.2条规定，高层建筑入户阀门后应设软接头。 电气： P1、电施05图例表中，套内安装在1.80m及以下的插座均应采用安全型插座。GB 50096-2011第8.7.4条。 P2、电施11中，火灾报警线路在进线处应增设浪涌保护器(SPD)。GB50343-2012第5.5.4条。 P3、电施22，消防电梯应设置与消防控制室的直通电话，不符合GB 51348-2019第9.3.9条。 暖通： 无 |  |  | 结构： A1、结施- Q04~Q10图中200厚竖向构件悬臂受弯的配筋率，不满足GB50010第8.5.1条要求。 |  |  |  |
| 2 | 开封市第二中医院扩建项目 门诊病房综合楼 | 开封市第二中医院 | 九州工程设计有限公司 | 河南中核五院研究设计有限公司 | 河南呈祥工程咨询有限公司 | 勘察： P1、静力触探成果表缺少仪器型号、探头尺寸、率定系数等内容，违反《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）5.3.3条。 P2、波速测试报告缺少仪器型号、波速与深度关系曲线等内容违反《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）5.3.10条。 建筑： P1、外墙采用干挂铝板，外保温系统与装饰层之间的空腔，应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵，不符合GB50016-2014（第6.7.9条）。 P2、手术部墙面采用有机树脂抗菌板，不满足《建筑内部装修设计防火规范》A级装修材料要求，GB50222-2017（第3.0.6）。 P3、民用建筑工程室内装修中所使用的木地板及木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。 结构： P1.结施-22图，LB6在Y向板底的配筋值小于计算值，LB3在(1-3)～(1-4)轴间、(2-C)～(2-D)轴间短向支座处支座负筋的配筋值小于计算值。其它处，自查、修改。 P2.结施-25图，(1-D)轴向上3.9米处，(1-2)～(1-3)轴间支座负筋的配筋值小于计算值。 P3.结施-27图，(2-5)～(2-6)轴与(2-A)～(2-C)轴间WB3的配筋值小于计算值。 P4、结施-43图，(2-F)～(2-H)轴间WB1的配筋值小于计算值。 P5、应提供楼梯配筋验算的计算书，主楼第5～10层现浇板计算钢筋面积图。 给排水： P1：按照《建筑机电抗震设计规范》第4.1.2.3条的规定，人防部分应进行抗震设计并补充抗震支架节点大样图。 P2：按照《自动喷水灭火系统设计规范》第10.1.4条规定，S-31中自喷系统图的报警阀环状管道上应设信号阀。 电气： P1、电施06中，火灾报警线路在进线处应增设浪涌保护器(SPD)。GB50343-2012第5.5.4条。 P2、设置火灾自动报警系统的医疗建筑，需要在护士站设置区域显示器和消防专用电话分机。 P3、设有通信设备的防空地下室应设专用接地干线引至总接地体。GB50038-2005第7.6.7-4条。 暖通： P1、采用自然通风防烟的4座防烟楼梯间、合用前室，应在平面图中注明可开启外窗或开口的位置、面积、标高等。 P2、医用气体施工图设计说明二.4.5条中，医疗空气的终端压力不应小于0.45MPa。《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）第10.4.2条。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 开封总工会帮扶活动中心项目 | 开封市总工会 | 九州工程设计有限公司 | 河南大建建筑设计有限公司 | 河南广厦勘察设计咨询有限公司 | 勘察： P1本场地最大勘探深度为40米，依据区域地质资料确定覆盖层厚度大于50米,小于90米，应说明依据的区域地质资料的详细情况。 建筑： P1.3#楼梯平台宽度小于梯段宽度，不满足《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019（第6.8.4条）。 P2.应注明铝合金门窗主型材主要受力部位基材截面最小壁厚。见《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010（第3.1.2条）。 P3.二层平面图中，临走道的疏散门开启方向错误。见《建筑设计防火规范》GB50016-2014（第6.4.11条）。 结构： P1.应提供CFG桩承载力特征值估算及桩身混凝土强度验算的计算书，复合地基承载力估算的计算书，筏板偏心距验算的计算书，主楼现浇板计算钢筋面积图。 P2.结施-01，总说明第3.1.1条中采用的基本雪压值不满足规范GB50009-2012附录E.5条的要求。 P3.结施-01，总说明第3.13.2.(2)条中对钢筋性能指标的要求，不满足规范GB50011-2010（2016年版）第3.9.2.2条的规定。 P4.结施-10，楼板开洞后的有效楼板宽度、最小净宽度及开洞后一边的净宽度均不满足规程JGJ3-2010第3.4.6条的要求。 P5.结施-19图，节点(1)、(13)中150厚竖向悬臂板的配筋率不满足规范GB50010-2010（2015年版）第8.5.1条的规定。 给排水： P1、消防泵超压泄压阀前应执行《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）2009年版3.4.15条规定增设过滤器。 P2、消防泵房集水坑潜污泵设计流量25m³/h，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 5.5.14条规定。 P3、屋顶消防水箱消火栓系统和自动喷淋系统流量开关位置应在合用管上。 电气： P1、消防风机配电箱系统图中机房照明回路线缆应采用WDZN型，详见GB 51309-2018第3.5.4条规定。 暖通： P1、暖施-05：第二防烟分区单个排烟口排烟量（3723m³/h）大于最大允许排烟量（3551m³/h），不符合GB51251-2017第4.4.12-6款规定。 P2、一层走道与大厅（及其上空）自然排烟系统的设置应满足GB51251-2017第4.6.3-3条的设置要求。 P3、暖施-06：PYPF-4系统排烟阀或排烟口的设置无法满足GB51251-2017第5.2.2-4条、5.2.4条的控制要求。 |  | 勘察： F1.《岩土工程勘察任务书》上未见相关单位人员签名，请收集签字完整的任务书，并说明其内容是否与报告所附任务书内容一致，或复核勘察报告是否能满足其各项要求。违反《岩土工程勘察报告编制规程》第3.0.5条的规定。 结构： F1.应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部第37号令）及建办质【2018】31号文，在设计文件中补充相关安全条款。 F2.结施-01图，总说明第2.2.1条；结施-04图，CFG桩复合地基设计说明第2条，其采用的岩土工程勘察报告的编制单位与所提供的勘察报告不符。 | 结构： A1.结施-30图，(F)轴上的KZ2、 (G)轴上的KZ3，其h边的配筋值小于计算值。 |  |  |  |
| 4 | 龙城御苑小区三期22号住宅楼及配套服务用房 | 开封市龙成置业有限公司 | 开封市三联岩土工程勘察有限公司 | 河南大建建筑设计有限公司 | 河南呈祥工程咨询有限公司 | 勘察： P1：静力触探成果应包含所使用探头的锥尖及侧壁率定系数，不符合《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）第5.3.3条规定。 建筑： P1.缺少绿建报审资料。 结构： P1、计算书封面应补充有关责任人签字。 P2、结施-01：结构设计总说明第3.4条中1/21~31轴间地下室剪力墙抗震等级及抗震构造措施均应为三级。 给排水： P1：按照《建筑机电工程抗震设计规范》第4.1.1.2条规定，高层建筑入户阀门后设软接头。 P2：该建筑定性为二类高层公建，则住宅部分只设一股消防水枪的充实水柱保护室内任何部位违反《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.6条规定（该建筑如为住宅与其他功能组合建筑，则住宅部分可以一股消防水枪充实水柱保护）。 电气： P1、ATXFT消防电梯配电箱缺轿顶照明、井道内照明、底坑电源插座回路设计。 平面图中，电梯井道缺井道内照明、缺底坑电源插座设计。GB51348-2019第 9.3.6条。 电梯井道照明灯具应加防护罩，JGJ242-2011第8.2.6条。 P2、电施4中，火灾报警线路在进线处应增设浪涌保护器(SPD)。GB50343-2012第5.5.4条。 P3、电施37中，本楼含火灾自动报警系统，接地装置采用共用接地时，接地电阻值不应大于1Ω。GB50116-2013第10.2.1-1条。 暖通： 无 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 圣桦樾西湖10号住宅楼 | 开封圣扬置业有限公司 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 四川洲宇建筑设计股份有限公司,河南省中山建筑设计有限公司 | 河南广厦勘察设计咨询有限公司 | 勘察： P1：报告结论部分第7.3条中，“场地地基土不液化”、“为抗震一般地段”的描述，均与前文相关章节中的结论不一致。 建筑： P1.总说明“六.3条”中，本子项总建筑面积已大于2500平方米，整栋楼划分为一个防火分区错误。见《建筑设计防火规范》GB50016-2014（第5.3.1条）。 P2.缺少屋面、外墙防火隔离带。见《建筑设计防火规范》GB50016-2014（第6.7.7、6.7.10条）。 结构： P1、N01图（通用图）未对砌体施工质量控制等级提出要求，不满足规范GB50003第3.2.1条要求。 P2、 W08、10图中GBZ7、GBZ16的配筋率，不满足规范GB50011第6.3.7条要求。 P3、 N01图（通用图）对钢筋代换的要求,不满足规范GB50011第3.9.4条。 暖通： 无 |  | 建筑： F1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010已废止，应执行《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020。 | 结构： A1、PB07图中18轴处140厚板左侧支座配筋，不满足承载力要求（相差30%多），不满足GB50010第3.3.2条要求。 A2、基础持力层标高72.100，个别已经是第三层土，Fak=90，采用第二层土Fak=120，承载力不满足GB50007第3.0.5条要求。 |  |  |  |
| 6 | 郑开橄榄城八期 地下车库 | 开封市橄榄城香颂房地产开发有限公司 | 河南省建院勘测设计有限公司 | 成都基准方中建筑设计有限公司,华优建筑设计院有限责任公司 | 河南利业施工图审查有限公司 | 勘察： P1、本场地最大勘探深度为40米，依据区域地质资料确定覆盖层厚度大于50米，应说明区域地质资料的详细情况。 建筑： P1、汽车坡道出入口应设水幕、防火卷帘或甲级防火门与停车区域隔开，不符合GB50067-2014（第5.3.3条）。 结构： 施工图： P1: P04图，混凝土翻墩大样二、二(A)、四详图中，结构竖板板厚250mm，配筋不符合GB50010-2010(2015年版)第8.5.1条受弯构件最小配筋率的规定。 P2: B04图，Lg24(1)梁箍筋应符合框架梁的要求。 人防： P3:结施-10图，靠近58轴处人防与非人防分隔墙GQ3应采用临空墙。62轴靠近AU轴处临空墙未注明编号。 P4:计算书，抗震构造措施提高一级与图纸不一致。缺基础变形计算（乙级）。 P5:结施12图，V轴上WKL57(15)梁在44~46轴间，梁下部纵向钢筋配筋量不符合GB50038-2005第4.11.9条的规定。结施-13图，AE轴上WKL67(10)梁在53~55轴间，梁下部纵向钢筋配筋量不符合GB50038-2005第4.11.9条的规定。 给排水： P1、消防泵房集水坑潜污泵设计流量25m3/h，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第 5.5.14条规定。 电气： P1、交流充电桩选用的剩余电流保护器应选用A型，详见规范GB51348-2019第9.7.4条规定。 P2、弱电机房配电箱应说明由上一级切非，详见GB GB50116-2013第4.10.1条规定。 暖通： 人防部分通风问题： P1、据GB50736-2012第6.5.10条，柴油发电机机房送风机应采用防爆型风机。 P2、柴油发电机房设计为送风量与排风量相等，不符合GB50038-2005第5.7.2-3条规定的风量平衡要求。 |  |  |  |  |  |  |